博爱县看守所视频监控系统升级改造采购项目

招  标  文  件

采购编号：博政采购(2021)4号

采 购 人：博爱县公安局

代理机构：智远工程管理有限公司

日    期：2021年2月

目     录

第一章招标公告	- 2 -

第二章供应商须知	- 4 -

供应商须知前附表	- 4 -

1. 总则	- 9 -

2. 招标文件	- 10 -

3. 投标文件	- 11 -

4. 投标	- 12 -

5. 开标	- 13 -

6. 评标	- 13 -

7. 合同授予	- 14 -

8. 重新招标	- 14 -

9. 纪律和监督	- 15 -

10. 需要补充的其他内容	- 15 -

第三章评标办法（综合评分法）	- 16 -

第四章合同条款及格式	- 21 -

第五章采购需求及要求	- 24 -

第六章投标文件格式	- 34 -

第一章   招标公告

项目概况：博爱县看守所视频监控系统升级改造采购项目的潜在供应商应在焦作市公共资源交易中心网站获取采购文件，并于2021年3月12日上午9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：博政采购（2021）4号

项目名称：博爱县看守所视频监控系统升级改造采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：1412700元（大写：壹佰肆拾壹万贰仟柒佰元整）

采购内容：博爱县看守所视频监控系统升级改造

合同履约期限：30日历天

二、申请人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品、节能产品及环境标志产品优先采购。

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具有有效的营业执照,并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系；

3.2信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

3.3本项目不接受联合体投标；

3.4资格审查方式：资格后审。

三、获取采购文件

1.时间：2021年2月20日8时00分至2021年2月25日23时00分（北京时间）；
  2.地点：凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载。凡未在规定时间内完成下载文件者，视为无效。（联系电话：0391-3568920，QQ：232850725、361532918（群）；

3.方式：网上下载；

四、响应文件提交

1、截止时间：2021年3月12日 9点00分（北京时间）；

2、地点：博爱县公共资源交易中心二楼第一开标室。

五、开启

1、时间：2021年3月12日9点00分（北京时间）；

2、地点：博爱县公共资源交易中心二楼第一开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

本公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《博爱县人民政府网》、《博爱县公共资源交易中心网》上发布.

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名称：博爱县公安局

联系地址：博爱县海华路南段

电话：18339132508

联系人：齐先生

2、采购代理机构信息：

名称：智远工程管理有限公司

联系地址：焦作市解放区民主中路82号院内（三维东门对面）南楼一楼

电话：0391-2930299

联系人：张先生

3、项目联系方式

项目联系人：张先生

电话：0391-2930299

发 布 人：博爱县公安局

智远工程管理有限公司

发布时间：2021年2月19日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：博爱县公安局 联系地址：博爱县海华路南段 电话：18339132508 联系人：齐先生 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：智远工程管理有限公司 联系地址：焦作市解放区民主中路82号院内（三维东门对面）南楼一楼 电话：0391-2930299 联系人：张先生 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 博爱县看守所视频监控系统升级改造采购项目 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 本级财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 博爱县看守所视频监控系统升级改造 |
| 1.3.2 | 供货及安装期 | 合同签订后30日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 质保期 | 三年（设备供货、安装、调试验收合格后） |
| 1.4.1 | 供应商资质条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定； 2、供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系； 3、信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档； 4、本项目不接受联合体投标； 5、资格审查方式：资格后审。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的 截止时间 | 若有疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 |
| 1.10.3 | 采购人说明澄清的时间 | 招标文件规定的投标截止时间15天前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 若有疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年3月12日09时00分 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件澄清文件发出后4小时内 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件修改文件发出后4小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 招标文件中要求的其他资料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 见投标文件的编制 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份，电子档壹份（U盘形式） |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件正本与副本每册应采用左侧粘贴方式装订，装订应牢固、不易拆散，不建议使用豪华装订。不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称： 供应商的名称与地址： XXXXXX（项目名称） 投标文件 在 年 月 日时前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 博爱县公共资源交易中心二楼第一开标室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年3月12日09时00 分 开标地点：博爱县公共资源交易中心二楼第一开标室 |
| 5.2 | 开标程序 | 见招标文件开标程序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表1名和政府采购专家库中随机抽 取的评审专家4名共5人组成。 评审专家确定方式：在开标前从有关政府部门设立的评标专家中随机抽取确定。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，由评标委员会从认定的合理报价中，按得分由高到底的顺序，依次推荐1～3名中标候选人。 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。 非因不可抗力因素放弃中标的，或排名第一的中标候选人未按规定期限与采购人签订合同的，应赔偿采购人由此造成的损失，损失费的计算方法为该中标候选人的投标价与重新确定的中标人中标价的差额，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，将其列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 无 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 采购控制价 | 1、本项目招标控制价为：¥1412700.00元整。 2、控制价是采购人设置的最高限价，供应商的投标报价高于控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝； 3、当中标人的投标报价高于控制价的95%时，该中标人的中标价按控制价的95%执行。 |
| 10.2 | 小型或微型企业（含监狱企业） | 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，供应商为中小企业生产或销售的产品或服务的，须提供相关证明文件，对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，未提供相关证明材料的将不给予加分或价格扣除。 2、对小型或微型企业投标的扶持：(如有） 2.1供应商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评标价＝投标报价×(1－C1）； 小微企业应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供《中小企业声明函》（见格式），否则不予认可。 2.2按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》有关规定，中小企业的标准为： 2.2.1 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物； 2.2.2 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300号）； 2.2.3 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。 2.3监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |
| 10.3 | 付款方式 | 设备安装验收合格后付至合同价款的90%，剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息付清。 |
| 10.5 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费参照（国家计委（计价格[2002]1980号）文件、国家发改委（发改办价格[2003]857号）文件及国家发改委（发改价格[2011]534号）文件）的收费标准，向中标人收取。 |
| 10.6 | 供应商出席开标会须知 | 1、投标企业参加开标会议时必须由公司法定代表人（持法定代表人身份证明及本人身份证）或法定代表人的委托代理人（持有效的授权委托书及本人身份证）参加，否则视为放弃。 2、投标企业应携带：企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照；健康承诺书和招标文件要求的其他资料参加开标会议。 开标当日采购人及采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 3、本文件规定供应商提交的上述资料原件及招标文件要求提交的其他原件，均须装入档案袋内，袋外贴上明细，写明内容、份数、开标时交予现场工作人员，评标结束后退还给各供应商。 |
| 10.7 | 现场文件的签署 | 供应商在开标现场的一切签字必须由法定代表人或其委托的授权代理人持身份证签署，恶意不签署或者换人签署者按弃标处理。 |
| 10.8 | 认定为不响应招标文件的其它条件 | 1、投标文件未按招标文件要求进行密封、标志及装订的； 2、未按招标文件明示的规定签字盖章的； 3、投标文件的关键内容（投标报价、供货及安装期、质量等）未填写或填写字迹模糊、达不到采购要求的； 4、投标报价超出招标控制价的； 5、供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的； 6、未按招标文件要求持证参加开标会议的； 7、相关资格证明文件不合格的； 8、未按要求提供相关证件的； 9、附有采购人不能接受的条件的； 10、投标文件有明显不符合招标文件其它要求和有关法律法规的。 |
| 10.9 | 本招标文件解释权归采购人 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行公开招标。

1.1.2  本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3  本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、项目完成期和质量要求

1.3.1  本次招标采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2  本次招标的项目完成期：见供应商须知前附表。

1.3.3  本次招标的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4  本次招标的质保期要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本招标项目的资质条件。

（1）供应商资质条件：见供应商须知前附表；

1.4.2 本次招标不接受联合体投标。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1  由于项目特殊性，本次招标需供应商自行勘查。

1.10 投标预备会

1.10.1 本次招标不召开投标预备会。

1.10.2供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标代理人。

1.10.3 采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有已领取招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本次招标项目不允许分包。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 供应商须知；

- 评标办法（综合评分法）；

- 合同条款及格式；

- 采购需求及参数；

- 投标文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间 15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函及开标一览表

（一）投标函

（二）开标一览表

（三）报价明细表

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标承诺函

五、项目实施方案

六、技术偏离表

七、资格证明文件

八、开标日前六个月内任一个月的依法缴纳税收的相关证明、开标日前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的相关证明、开标日前六个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告

九、参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

十、供应商所投产品属于当期政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料

十一、中小企业声明函（如有）

十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

十三、健康承诺书

十四、招标文件要求的或供应商认为须提交的其他材料

3.2 投标报价

3.2.1投标报价包括：货物本身的费用、包装费、运输费、装卸费、运输过程保险费、安装费、质量保证费、相关的伴随服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付使用前的所有费用。

3.2.2投标报价在中标后不得修改。

3.2.3供应商只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

3.2.4供应商必须对招标范围内的所有货物投标，不允许只对其中一种或几种货物投标。

3.2.5全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.6投标报价原则是各供应商依据自身实力、管理水平，结合企业所在地区的人工工资标准，在确保项目质量，确保项目成本的基础上，自主报价、自负盈亏。

3.2.7若投标函中的内容与投标一览表内容不一致时，以投标一览表内容为准。若投标一览表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.3 投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4资格审查资料

3.4.1应附企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照的复印件。

3.4.2招标文件规定的供应商资格条件。

3.5 备选投标方案

供应商不得递交备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按招标文件中要求的“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2  投标文件应当对招标文件有关项目完成期、投标有效期、质量要求、技术标准、采购需求及参数、采购内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或委托代理人签字并盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.4  投标文件正本、 副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本、副本、电子版应分开包装，并在密封处加盖供应商单位公章。

4.1.2  投标文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”或“电子版”字样，封套上应写明其他内容见供应商须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1  供应商应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3  除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2  供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字盖章。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称，并确认供应商是否派人到场；

（3）介绍与会人员；

（4）按照供应商须知前附表规定对投标单位的投标文件密封等情况进行查验；

（5）按供应商签到的逆顺序当众开标，并记录在案；

（6）采购人对开标过程进行记录，并存档备查；

（7）开标结束。

5.3开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1  评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1资格性审查：采购人及代理机构根据有关法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格进行审查，审查每个供应商提交的资格证明材料是否齐全、完整、合法、有效。资格性审查通过不足3家的，将不再进行下一步评审。

6.3.2资格性审查的内容包括：

（1）招标文件规定的供应商资格条件；

（2）企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照；信用信息查询记录和证据（网上截图加盖供应商单位公章及法人章）；

6.3.3.评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行符合性评审和详细评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标人候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1 在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.2.2中标人在领取中标通知书后应及时到相关部门办理中标后的备案手续。

7.3 履约保证金

无

7.4 签订合同

7.4.1  中标人的投标报价为中标价，中标价即为合同价（当中标人的投标报价高于控制价的95%时，该中标人的中标价按控制价的95%执行）。采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起七个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，损失费的计算方法为该中标候选人的投标价与重新确定的中标人中标价的差额，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，将其列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

7.4.2  发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 评标办法（综合评分法）

### （一）评分办法前附表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、资格评审标准 | 营业执照、税务登记证、组织机构代码证 | 具备有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照） |
|  | 法人代表证明或法人授权委托书 | 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书 |
|  | 资质要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1 项规定 |
|  | 信誉要求 | 符合供应商须知前附表1.4.1要求 |
|  | 其他要求 | 符合供应商须知前附表1.4.1要求 |
| 二、形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照等证件一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 加盖单位公章并有法定代表人或其委托代理人签字或盖章 |
|  | 投标文件格式 | 符合招标文件格式要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 三、响应性评审标准 | 采购内容 | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.1 项规定 |
|  | 供货及安装期 | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.2 项规定 |
|  | 质 量 | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.3 项规定 |
|  | 质保期 | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.4 项规定 |
|  | 商务报价 | 只能有一个有效报价，且不能超过招标控制价 |
|  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定 |
|  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  | 技术标准和要求 | 符合第五章“采购需求及要求”规定，若不符合第五章采购需求及要求规定，将不再进行评审 |
|  | 投标文件的其他响应 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |

### （二）评标标准和办法

评标办法

本项目采用综合评分法，满分100分。具体评审项目和分值如下：

1、本项目采用综合评分法，满分为100分（百分制）。

2、评分方法与评审原则

2.1、评标委员会根据本细则所列评分标准，对各供应商进行独立评分。

2.2、评标委员会进行商务和技术评审时，对供应商商务、技术及价格情况分别评分，综合评分得分公式：综合得分=报价得分+技术得分+商务得分+售后服务部分；

2.3、供应商最终得分为所有评委评分的算数平均值。

2.4、评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作为废标处理，其报价不作为评分依据。

2.5同一品牌的认定：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购委托的评标委员会按照招标文件规定方式确定一个参加评标供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托的评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

该项目核心产品为：网络高清红外筒机、网络高清红外半球。

3、评分标准：

| 序号 | 内容 | 评标因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（37） | 投标报价 | 37分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分37分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×37，计算过程按四舍五入，保留两位小数。 |
| 2 | 技术部分（35分） | 技术指标 | 35分 | 投标货物的技术参数完全满足招标文件参数要求的得基本分19分，以下要求的参数，如果能按照要求提供相应文件证明的,在基本分基础上相应加分。 |
|  |  |  |  | 一．监室全景半球（共6分） |
|  |  |  |  | 1. 水平视场角不小于175°，垂直视场角不小于175°，得1分。 |
|  |  |  |  | 2. 支持人脸比对，比对准确率不低于99%，得1分。 |
|  |  |  |  | 3. 支持不少于10种行为分析，包括攀高、起身、如厕、人数异常、剧烈运动、离岗、放风场滞留、静坐、重点人员起身、站立起身等，得1分。 |
|  |  |  |  | 4. 当检测到人员攀高后，可联动抓拍图片、报警上传、联动输出，得1分。 |
|  |  |  |  | 5. 可设置为通铺模式和高低铺模式。当摄像机检测到人员越过规定区域后，可联动抓拍图片、报警上传、联动输出，得1分。 |
|  |  |  |  | 6. 当摄像机检测到人员在划定区域停留设定时间后，可联动抓拍图片、报警上传、联动报警输出，得1分。 |
|  |  |  |  | 注：以上1-6项开标时须提供权威机构出具的检测证明复印件并加盖生产厂商公章，否则不得分； |
|  |  |  |  | 二．监舍球机（共2分） |
|  |  |  |  | 1.视频输出支持2560×1440@30fps，红外距离可达20米，得1分。 |
|  |  |  |  | 2. 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135，得1分。 |
|  |  |  |  | 注：以上1-2项开标时须提供权威机构出具的检测证明复印件并加盖生产厂商公章，否则不得分； |
|  |  |  |  | 三．LCD拼接屏（共3分） |
|  |  |  |  | 1.为保护环境要求，需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书，得1分。 |
|  |  |  |  | 2.具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内，得1分。 |
|  |  |  |  | 3.风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%，得1分。 |
|  |  |  |  | 注：以上1-3项开标时须提供权威机构出具的检测证明复印件并加盖生产厂商公章，否则不得分； |
|  |  |  |  | 四．看守所安防管理平台（共5分） |
|  |  |  |  | 1.要求支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段，得1分。 |
|  |  |  |  | 2. 支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态、视频诊断状态及点播状态进行一键巡检，并展示异常状态及在线状态数据，同时支持巡检数据导出，同时支持依照所选区域及其子区域的巡检得分排名，得1分。 |
|  |  |  |  | 3.要求支持监控点取流链路诊断，支持图形化展示监控取流链路诊断结果，并显示错误信息以及错误解决建议，同时支持展示设备最近告警信息及监控点最近告警信息，得1分。 |
|  |  |  |  | 4.要求支持根据用户业务需求，在基础目录基础上创建更有业务针对性的业务目录，支持自定义新建及修改业务目录的名称、关联资源类型及关联目录标识，并支持针对业务目录进行修改、编辑、排序等管理，得1分。 |
|  |  |  |  | 5支持针对编码设备进行统一管理、配置、编辑及同步，编码设备添加支持单IP添加、IP段添加、单编号添加及编号段添加等多种方式，同时支持批量导入导出编码设备，得1分。 |
|  |  |  |  | 注：以上1-5项开标时须提供权威机构出具的检测证明复印件并加盖生产厂商公章，否则不得分； |
| 3 | 商务部分 （15分） | 所投主要产品实力 | 15分 | 1、所投主要产品（监室全景半球、监舍球机、网络高清红外筒机、网络高清红外半球、LCD拼接屏、看守所安防管理平台）制造商具备较强的技术研发实力，荣获过国家级科技进步奖、国家级技术发明奖的，每获得一项得1.5分，最多3分，没有不得分； |
|  |  |  |  | 2、为保证系统安全性，所投产品（监室全景半球、监舍球机、网络高清红外筒机、网络高清红外半球、LCD拼接屏、看守所安防管理平台）制造商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位一级证书的，得3分；获得二级证书的，得2分；获得三级证书的，得1分；没有不得分； |
|  |  |  |  | 3、所投产品（监室全景半球、监舍球机、网络高清红外筒机、网络高清红外半球、LCD拼接屏、看守所安防管理平台）制造商具有公安部重点实验室的，得3分; |
|  |  |  |  | 4、所投产品（监室全景半球、监舍球机、网络高清红外筒机、网络高清红外半球、LCD拼接屏、看守所安防管理平台）制造商可提供中国信息安全评测中心颁发的信息安全服务资质（风险评估）证书的，得3分。 |
|  |  |  |  | 5、所投产品（监室全景半球、监舍球机、网络高清红外筒机、网络高清红外半球、LCD拼接屏、看守所安防管理平台）制造商获得过CNCERT网络安全应急服务支撑单位证书的，得3分。 |
|  |  |  |  | 备注：以上1-5项开标时须提供所有证明文件的复印件并加盖生产厂商公章，否则不得分） |
| 4 | 售后服务 （13分） | 售后服务 | 9 | 1）提出完整的服务内容、服务形式、质保期内及质保期外服务承诺、维修单位及地点、技术人员情况、应急维修时间安排,每提供一项得1分，最高6分； 2）所投主要产品生产厂商需提供针对本项目的售后服务承诺书原件并加盖生产厂商公章，得1分，否则不得分； 3）在满足质保期（三年）要求的基础上，质保期每增加1年加0.5分，最多加2分。 |
|  |  | 施工组织方案 | 3 | 提出完整的运行方案、资源配置、安全、质量保证、维护方案、维护标准，每提供一项得0.5分，最高3分； |
|  |  | 培训计划 | 1 | 供应商培训计划提供完整的培训教材、培训承诺；每提供一项得0.5分，最高1分。 |
| 供应商综合得分=投标报价得分+技术部分得分＋商务部分得分+售后服务得分。 供应商最终得分：1.评标委员会完成评审后，取全部得分算术平均值，作为该供应商的最终得分。 2．本办法计算过程中分值按四舍五入保留二位小数。 评标委员会对通过以上评审的供应商，按最终得分从高到低排序，确定1至3名中标候选人。当供应商最终得分相等时，按照报价得分从低到高进行排序，排序第一的为中标人，最终得分相等，报价得分也相等按技术指标优劣排列确定中标人。 |  |  |  |  |

注：评标办法中所要求的各类证明材料，投标文件正本中须附加盖供应商单位公章的复印件，副本可为正本的完全复印件。

第四章  合同条款及格式

合同名称：

合同编号：

本合同               （以下简称 “发包人” ） 与“承包人” ）于   年  月  日商定并签署。

一、概述

定义： 合同文本中以下的用词及词语除根据上下文另有要求外， 应具有本条所赋予的含义：

(1)合同：指本合同条款、合同协议书以及其它明确列入或合同协议书中的文件；

(2)发包人：

(3)承包人：具有承包主体资格并被发包人接受的当事人。

(4)投标书：指承包人为项目向发包人提供的，为项目而作的有报价的投标文件。

(5)项目名称：

(6)合同价款： 指根据合同条款， 用以支付承包人为完成本项目有关工作应付的总金额。

(7)不可抗力：不能预见、无法避免又不能克服的客观强制力量。

二、项目名称及技术要求

（1）项目名称：

（2）技术要求：

三、双方责任

3.1 发包人责任

(1)发包人向承包人提供开展本项目所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责，时间为合同签订后 5天内。

(2)发包人应按合同规定向承包人支付合同价款；

(3)发包人负责协调本项目工作过程中与有关部门的配合问题；

3.2 承包人责任

(1)按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行工作；

(2)承包人应按照合同的规定和投标书中有关服务质量方面的承诺进行合同任务的组织和具体实施，保证服务的质量；

(4)承包人应依据合同，接受发包人的建议、检查、确认、同意、批准或类似行为，并不因此变更或免除承包人的责任；

(5)承包人未经发包人同意不得向第三方转让， 或用于本合同以外的任何项目。

四、合同工期

供货及安装期限：           。

五、合同价款与支付方式

5.1 合同价款： 本项目合同价款为人民币大写： （￥       元）。

5.2 付款方式：项目安装验收合格后付至合同价款的90%，剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息付清。

6.1 发包人或承包人违反合同规定造成损失的应承担违约责任；

6.2 因承包人提供的成果造成发包人损失的，由承包人继续完善成果，并按损失的大小减收服务费；

6.3 如由于承包人错误造成重大损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的服务费，并根据损失程度向发包人偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的服务费金额相等。

6.4 发包人违约变更合同内容，未按期提交资料或提交资料错误及对所提资料作较 大修改，以致造成承包人返工或增加工作量时，双方除需另行协商签订补充合同、重新 明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费或追加工作量的补偿。

6.5 在合同履行期间，非承包人原因，发包人要求终止或解除合同，承包人不退还发包人已付的合同价款；承包人已开始服务工作的，发包人应根据承包人已进行的实际 工作量，支付价款。

6.6合同生效后，非发包人原因承包人要求终止或解除合同，应双倍返还已付合同价款。

七、争议与索赔

7.1 争议：发包人、承包人双方因合同发生争议时，双方应通过友好协商解决，协商不能达成协议，要求调解、仲裁、或诉讼的，可采用以下程序解决：

首先双方向上级管部门请求调解，调解达不成协议的，双方向有管辖权的仲 裁机关申请仲裁或直接向人民法院起诉。

仲裁费用或一切诉讼费用由败诉方承担。

仲裁及诉讼期间，发包人、承包人应继续履行合同规定的各自义务。

7.2 索赔

7.2.1 承包人可按以下规定向发包人索赔：

（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后 20 天内，向发包人发出要求索赔的通知；

（3）发包人在接到索赔通知后 10 天内给予响应，或要求承包人进一步补充索赔理 由和证据，发包人在 10 天内未予答复，应视为该项索赔已经认可。
    7.2.2 发包人可按以下规定向承包人索赔：

（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后 20 天内，向承包人发出要求索赔的通知；

（3）承包人在接到索赔通知后 10 天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理 由或证据，承包人在 10 天内未予答复，应视为该项索赔已经认可。

八、设备、人员事故的责任

承包人应为其执行本合同所投入的设备及雇佣的全部人员承担事故责任。

九、其它

9.1 下列文件应作为本合同的组成部分：

① 本合同及补充合同（如有）

② 投标书（发包人接受的部分）；

③ 双方认为必要的其它文件。

9.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；

9.3 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与合同具有同等法律效力；

9.4 合同有效期：本合同经双方代表签字盖章后生效。

9.5 合同份数：合同正本 2 份，双方各执 1 份；副本 4 份，双方各执 2 份。

发包人：(盖公章)                         承包人：(盖公章)
法定代表人(或授权代表)：(签名)            法定代表人(或授权代表)：(签字)

地址：                                   地址：

邮编：                                   邮编：

传真：                                   传真：

开户行：                                 开户行：
账号：                                   账号：

签字日期:   年   月   日

第五章 采购需求及要求

一、项目名称：博爱县看守所视频监控系统升级改造采购项目

二、供货及安装期：合同签订后30日历天

三、质量要求：合格

四、货物规格数量、采购内容及要求；

| 序号 | 名 称 | 规格配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监室专用全景半球 | 500万监舍全景半球网络摄像机 传感器类型 不小于1/2.5" Progressive Scan CMOS 最低照度 彩色:不高于0.01Lux 红外照射距离:不小于 20米 水平视场角不小于135° 支持数字降噪 宽动态范围不小于 120dB 视频压缩标准 包含H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率 32 Kbps~16Mbps 音频压缩标准 包含G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC 音频压缩码率 包含64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2) 最大图像尺寸 不小于2560 x 1920 支持图像设置 饱和度,亮度,对比度,锐度等通过客户端或者浏览器可调 畸变校正 支持 远端放大 支持 背光补偿 支持,可选择区域 日夜转换方式 包含自动,定时,报警触发 支持感兴趣区域 包含ROI支持主、子码流分别设置1个固定区域 存储功能 包含支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 支持智能报警 包含移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 支持行为分析 包含越界侦测,区域入侵侦测,起身侦测,攀高侦测,如厕超时侦测 支持异常侦测 包含音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测 支持国标GB/T 28181协议 支持一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术, IP地址过滤 环境噪声过滤 支持 音频输入输出 支持双声道、立体声等 音频采样率 包含16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz 通讯接口 至少包含1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口,2对RS-485接口 音频接口 2个内置麦克风,1个内置扬声器;2对3.5mm音频输入(Line in)/输出 报警接口 不少于1对报警输入/输出接口 防护等级 不低于IP67 防暴等级: 不低于IK10 | 44 | 台 |
| 2 | 拾音器 | 用于采集监室在押人员声音，包括交谈、大声喧哗等 灵敏度≥0.15v/ubar 频响100-5500HZ 工作电压6-12VDC 不失真输出≥3V/Vp-p（1KΩ） 拾音器应具备降噪抗回声处理功能 信噪比 ≥85dB 传输距离 不低于1000米 拾音范围 R≥5米 采样率 包含44.1k 信号处理 支持数字音频处理器等 输出导线 3芯软胶导线等 保护电路 雷击保护、电源极性错接保护。 | 44 | 台 |
| 3 | 监室专用球机 | 像素：不低于400万像素 图像传感器: 不小于1/3＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色不高于0.005Lux ；黑白不高于0.001Lux 视频压缩: 包含H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:不小于 20米 焦距: 包含2.8-12mm，不小于4倍光学变倍 支持图像增强: 120dB超宽动态、强光抑制、电子防抖、Smart IR 水平及垂直范围: 水平包含0°-355°；垂直包含0°-90° 水平速度: 水平键控速度：至少支持0.1°-100°/s,速度可设;水平预置点速度：不低于100°/s 垂直速度: 垂直键控速度：至少支持0.1°-100°/s,速度可设;垂直预置点速度：不低于100°/s 支持国标GB/T 28181协议 电源接口: 包含DC12V 音频输入/输出: 不少于1路音频输入；1路音频输出 内置麦克风 SD卡接口: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 电源输出:包含DC12V 防护等级: 不低于IP66 防暴等级: 不低于IK10 | 22 | 台 |
| 4 | 网络高清红外筒机 | 400万1/2.7"CMOS 智能变焦筒型网络摄像机； 智能警戒:支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测； 人脸抓拍:支持人脸跟踪及评分,自动筛选输出最优人脸图,同时可对不少于10张人脸进行检测及抓拍； 支持联动声音报警，内置麦克风，内置喇叭； 最小照度:不高于0.005Lux 镜头:包含2.7-12mm，水平视场角：至少支持105~34°，电动镜头； 视频压缩标准:包含H.265 H.264/MJPEG，最大图像尺寸:不小于2560 x 1440； 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传； 通讯接口:不少于1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口； 音频接口:不少于1对音频输入(Line in)/输出(Line out)外部接口； 报警输入:不少于1路，报警输出:1路(报警输出最大支持AC24V/DC24V, 500mA)； 电源供应:包含DC12V / PoE(802.3at) ； 红外照射距离:不低于50米； 防护等级:IP67。 | 24 | 台 |
| 5 | 设备箱 | 按照采购人要求，根据实际情况选择大小，不低于600mm×450mm×360mm，含12V供电模块用于集中供电，空开，电源插排等 | 8 | 台 |
| 6 | 接入交换机 | 机架式，含4个千兆SFP，三层管理模式 提供24个10/100/1000M自适应RJ45电口 1个千兆SFP光口 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 全千兆网络设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 超过10万小时的平均无故障时间 -10~45℃宽温工作范围 坚固式高强度金属外壳 | 2 | 台 |
| 7 | 接入交换机 | 机架式，含4个千兆SFP 提供48个10/100/1000M自适应RJ45电口 1个千兆SFP光口 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 全千兆网络设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 超过10万小时的平均无故障时间 -10~45℃宽温工作范围 坚固式高强度金属外壳 | 8 | 台 |
| 8 | 网络高清红外半球 | 400万半球型网络摄像机 最低照度: 不高于0.07 Lux 镜头: 至少支持2.7-12mm ，水平视场角: 包含98°-28°° 调整角度: 水平:至少支持0°~355°,垂直:至少支持0°~75°,旋转至少支持0°~355° 宽动态范围:不小于120dB 视频压缩标准: 包含H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:不小于 2560 × 1440 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口: 至少包含1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 音频接口: 不少于1 input ，1 output 报警输入:不少于 2路 报警输出:不少于 2路 电源供应: DC12V 红外照射距离: 10-30m 防护等级: 不低于IP67 防暴等级: 不低于IK10 | 41 | 台 |
| 9 | 网络高清红外筒机 | 400万1/2.7"CMOS 智能变焦筒型网络摄像机； 智能警戒:支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测； 人脸抓拍:支持人脸跟踪及评分,自动筛选输出最优人脸图,同时可对不少于10张人脸进行检测及抓拍； 支持联动声音报警，内置麦克风，内置喇叭； 最小照度:不高于0.005Lux 镜头:包含2.7-12mm，水平视场角：至少支持105~34°，电动镜头； 视频压缩标准:至少支持H.265 / H.264 / MJPEG，最大图像尺寸:不小于2560 x 1440； 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传； 通讯接口:不少于1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口； 音频接口:不少于1对音频输入(Line in)/输出(Line out)外部接口； 报警输入:不少于1路，报警输出:1路(报警输出最大支持AC24V/DC24V, 500mA)； 电源供应:至少支持DC12V / PoE(802.3at) ； 红外照射距离:最远可达50米； 防护等级:IP67。 | 72 | 台 |
| 10 | 拾音器 | 用于采集监室在押人员声音，包括交谈、大声喧哗等 灵敏度≥0.15v/ubar 频响100-5500HZ 工作电压6-12VDC 不失真输出≥3V/Vp-p（1KΩ） 拾音器应具备降噪抗回声处理功能 信噪比 ≥85dB 传输距离 不低于1000米 拾音范围 R≥5米 采样率 包含44.1k 信号处理 支持数字音频处理器等 输出导线 3芯软胶导线等 保护电路 雷击保护、电源极性错接保护。 | 10 | 台 |
| 11 | 高清球机 | 像素：不低于500万像素 图像传感器:不小于1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度:彩色不高于0.05Lux ；黑白不高于0.01Lux 视频压缩:包含H.265/H.264/MJPEG 红外照射距离:不小于150米 焦距:至少支持30倍光学 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转） 水平速度:水平键控速度：至少支持0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：至少支持240°/s 垂直速度:垂直键控速度：至少支持0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：至少支持200°/s 音频输入/输出:不少于1路音频输入；1路音频输出 报警输入/输出:不少于2路报警输入；1路报警输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 防护等级:不低于IP66 | 1 | 台 |
| 12 | 二合一防雷器 | 网络（RJ45）+电源（24V）二合一防雷器 最大持续工作电压Uc：网络：6V DC /电源：30V AC ； 试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源： C2:20kV/10kA； 电压保护水平Up：网络：30V/电源：50V ； 传输速率：不低于100Mbps； 插入损耗: ≤0.5dB； 响应时间：不高于1ns； 接口型式：网络：RJ45 /电源：接线端子 | 15 | 台 |
| 13 | 设备箱 | 按照采购人要求，根据实际情况选择大小，不低于400mm×300mm×2600mm，含空开，电源插排等 | 15 | 个 |
| 14 | 接入交换机 | 机架式，含4个千兆SFP 提供48个10/100/1000M自适应RJ45电口 1个千兆SFP光口 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 全千兆网络设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 超过10万小时的平均无故障时间 -10~45℃宽温工作范围 坚固式高强度金属外壳 | 2 | 台 |
| 15 | 解码一体机 | 至少支持4路DVI输入（支持转VGA或HDMI），12路HDMI输出 整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率 | 1 | 台 |
| 16 | LCD拼接屏 | 尺寸：55英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：不高于8 ms (G to G)； 对比度：不低于1200:1； 亮度：不低于500cd/㎡； 物理拼缝：不高于3.5mm； 输入接口：至少支持HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：至少支持HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口：至少支持RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 可定制接口：至少支持3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：≤ 210 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 外形尺寸：1213.5 (W) mm × 684.3 (H) mm × 71.74 (D) mm 边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）； | 9 | 块 |
| 17 | 大屏支架 | 根据采购人需求及实际情况，采用3X3 9孔大电视墙支架，镀锌钢管 | 1 | 套 |
| 18 | LED条屏 | 类型：室内单色Φ3.75，面积不小于1.5平方米 | 1 | 套 |
| 19 | 磁盘阵列 | 48盘位磁盘阵列 支持不低于1024Mbps接入带宽，不少于2个千兆数据口，1个千兆管理口，支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储，机架式48盘位，冗余电源，支持SATA硬盘，64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）,内置48块8T企业级磁盘，支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） （具体功能要求满足采购人需求） | 1 | 台 |
| 20 | 看守所安防管理平台 | 软件部分： 包含基础管理、视频应用模块。对视频进行实时查看和录像查询。实现监控点位模糊搜索、收藏、预案管理。 支持不低于500路监控点位接入，与上级部门平台对接。 用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。支持通用视频联网标准协（GB/T28181）,提供支持其他联网标准的扩展能力。 监所报警基础服务，支持报警主机、对讲、电网设备的报警事件及联动配置。 支持报警主机及网络模块的接入，可以通过监所事件处置配置对应报警点的报警以及联动，并可以通过客户端的报警主机模块进行布撤防的反控操作。 支持SIP协议设备，支持通过以主动发现方式添加IP对讲设备到平台；支持配置报警盒的呼叫顺序；支持同步报警盒的信息到管理机。 门禁设备状态查看及开关门反控。 监所电子地图应用，支持平台内资源上图，包括监控点、报警主机通道、IO通道、门禁通道、对讲通道、电网等设备，支持设备报警在地图标红提示。 监所人员管理，包括在押人员、民警、外来人员的基本信息，以及人员照片的相关管理功能。 硬件部分，不低于两台高性能服务单元，单台服务单元配置如下： CPU：性能不低于1颗 4210（10核，2.2GHz） 内存：不低于128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：不低于2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：不少于2个千兆电口 其他接口：不少于1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）冗余电源 国产台式计算机：四台，用于控制安防管理平台系统，技术参数要求下： CPU / BIOS固件：主频 2.6 GHZ，核数 12，路数 1， 内存：容量 8GB，速率 2666MT/S，最大扩展 64GB 硬盘：类型 M.2SSD，容量 256 GB，最大扩展 512GB，SSD硬盘 显卡：独立显卡，显存容量 4GB 接口：USB2.0接口3，USB3.0接口 4，HDMI接口 1，DVI接口 1，有线网络接口2 显示器：显示技术 LED，分辨率 1920×1080，尺寸 23.8英寸 要求：三年整机质保，提供1年上门服务，7×24小时电话响应支持（含操作系统） 打印机一台：台式激光打印机一台，具有复印、扫描功能，自动双面，网络打印 | 1 | 套 |
| 21 | 核心交换机 | 24个千兆SFP,8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,含1个60W交流电源 包转发率 不低于120Mpps 交换容量 不低于432Gbps | 1 | 台 |
| 22 | UPS | UPS主机要求为：支持三进三出、三进单出、单进单出适应不同的用电环境，三项自适应。双变换纯在线式，主机容量不低于15kVA，功率不低于13.5KW。（具体功能要求满足采购人需求） 内含32节电池，单节电池容量不低于100AH，电池组之间连接线不低于10平方； 高输入指标，电网利用率高，污染小。要求其： 输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%， 50%非线性负载：＜8%， 30%非线性负载：＜11%； 输入频率应支持50Hz/60Hz，无需另外选型或增加成本。 输出电压范围：L-N： 220Vac ≤1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50/60Hz±0.2％ 具备更强的带载能力：输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载； 过载能力强，适应不同负载类型，125%负载维持10分钟； 整机UPS效率： 100%阻性负载：≥94% 50%阻性负载：≥92% 30%阻性负载：≥90% 具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观； 电池直流电压输入范围：电池组支持±16~±20节（即±192V~±240V连续可调），现场配置灵活； 具备大充电电流，最多8小时达到满容量90%，缩短充电时间； 保护功能：输入浪涌保护，火线对地具有保护措施，能承受更高的浪涌尖峰电压，同时，电池应具备防反接保护； 输出电压有五个档位，分别为200V、208V、220V、230V、240V输出可调，适应不同负载应用； 要求具备风机自适应调节功能，延长风机使用寿命。 UPS主机要求具备输入断路器，保护设备运行安全可靠。 10KL标配输出单相三线制接线排。 可支持来电自启动功能，市电来电可自启动机器，无需人工值守。 为满足现场通信要求，标配RS232、USB、EPO干接点，满足用户多种多样的监控需求。 | 1 | 台 |
| 23 | 监控室机房环境改造 | 包含监控室防静电地板铺设，不小于40平方米，以及1台3P立式空调、1台1.5P空调等，满足室内工作需要 | 1 | 批 |
| 24 | 语音网关 | 支持至少16路电话终端 支持SIP协议和MGCP协议 500条路由和号码转换规则 T.38传真，语音/传真自动切换 双网口冗余 双直流*/交流电源冗余 断电/断网逃生 TLS/SRTP | 1 | 台 |
| 25 | 安装辅材 | 包含电池柜空开，电源线等 | 1 | 套 |
| 26 | 网线 | Cat5e屏蔽双绞线 CM防火等级 24AWG | 35 | 箱 |
| 27 | 接入交换机 | 机架式，含4个千兆SFP 提供24个10/100/1000M自适应RJ45电口 1个千兆SFP光口 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 全千兆网络设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 超过10万小时的平均无故障时间 -10~45℃宽温工作范围 坚固式高强度金属外壳 | 2 | 台 |
| 28 | 电源线 | RVV2*1 | 10000 | 米 |
| 29 | 电缆 | RVV国标3*10 | 300 | 米 |
| 30 | 光纤 | 国标24芯 | 4000 | 米 |
| 31 | 辅材 | 根据采购人意见及实际情况，采用千兆光纤收发器、交换机、穿线管、绑扎固定等，以及在架设线路过程中需要的切割路面、顶管等，满足设备正常运行上传系统平台所需的一切辅材 | 1 | 批 |
| 32 | 报警主机 | 总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 | 1 | 台 |
| 33 | 报警输入模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 | 8 | 个 |
| 34 | 报警输出模块 | 总线网络报警主机四路继电器输出模块（支持强电联动）； 通过MBUS总线与报警主机连接，进行4路常开（NO）或常闭（NC）开关量受控输出； 63最大级联数；支持自定义联动原则； 工作温度范围：-10℃～+55℃； 继电器：AC 220V/10A。 | 2 | 台 |
| 35 | 声光报警器 | 声光报警器,12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3。 | 8 | 个 |
| 36 | 报警按钮 | 紧急按钮（凸出墙面），钥匙复位/防火ABS阻燃外壳,工作电压: ≤250V,工作电流≤300ma | 8 | 个 |
| 37 | 安装辅材 | 根据采购人意见及实际情况，采用信号线、电源线等等，满足设备正常运行上传系统平台所需的一切辅材 | 8 | 套 |

注：1、供应商提供的货物必须是原装全新、高于或等于招标文件规定技术参数的产品。2、属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的, 必须采购当期节能产品政府采购清单内设备或产品；在价格、技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能、环保产品。（开标时需提供供应商所投产品属于政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料）

五、技术要求

1、网络规划

本项目计划建设两套网络，一套为公安信息网，一套为监控专用网络，为并行运行的两套网络，在看守所内部全覆盖。监控专用网络主要运行视频监控系统的各类设备，最后通过核心交换机及平台服务器接入公安信息网，同时还可作为公安信息网的备用网络。若公安信息网出现重大故障无法及时修复时，监控专用网络可以在保证绝对安全前提下无缝接入公安信息网，满足工作需要。反之亦可。

2、点位部署

监控点位部署设计略。

3、传输系统

网络视频监控对传输的要求主要体现在：信号质量（完整性）、码流带宽、传输距离、传输介质、设备供电、安装布线等几个方面。要求特别注重监控系统的上行带宽，并留有余量，并兼顾摄像机在采集剧烈变动画面所产生的峰值码流；对传输距离的考虑，要从系统覆盖范围内各种环境需求出发，通过不同的传输方案，提供稳定可靠的信号传输；

同时，网络性能指标应符合通信行业标准YD/T1171-2001中所规定的1级(交互式)或1级以上服务质量(QoS)等级标准。例如：网络时延上限值为400ms，时延抖动上限值为50ms，丢包率上限值为1/1000等。视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议。

4、机房及监控室改造

机房工程是指为确保安防集成系统的计算、交换、存储、控制等核心设备能安全、稳定和可靠运行，而设计配置的基础工程，机房基础设施的建设不仅要为机房中的系统设备运营管理和数据信息安全提供保障环境，还要为监所工作人员创造健康适宜的工作环境，必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温湿度、洁净度、电磁强度、噪音干扰、电源质量、防雷接地等的要求。

4.1防雷接地

根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50348-2004等国家标准及规范要求，需对供电系统设置3级电涌保护器（SPD）进行保护。第一级防护由强电方在建筑物总配电进线处设计安装。此后，在各机房配电箱（柜）内的输入端，并联安装二级防雷保护器，在UPS输出端加装三级防雷保护器。同时可在弱电间及智能化机房内的重要设备供电端，串联插座式电源防雷器。

另外，针对本项目中视频安防监控系统、综合报警系统、公共广播系统等从室外引入的各类线缆，应安装相应的信号线路浪涌保护器。

机房接地系统是确保设备和人身安全的重要技术措施。在机房主墙体四周采用4*40紫铜排做为等电位连接带，与地板支架之间采用6mm2双色接地线跨接，且采用16mm2的接地线与机房等电位联结LEB端子板相连，然后用95平方导线将接线端子排与大楼联合接地网相连，接地电阻应≤1.0欧姆。

机房区域内所有的设备机柜、机架、金属线槽、钢管、弱电设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器（SPD）接地端等均以最短距离与机房等电位连接网络的接地端子连接； UPS电源输出端的中性线（N极），必须与接地装置直接引来的接地干线相连接，做重复接地。机房区域外的弱电系统机柜，如壁挂式机柜、配电箱等，凡是正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的所有设备金属外壳均应可靠接地。

4.2静电地板

机房地面采用抗静电地板。静电地板铺设前各类装修和地板下管线应均已完成。地面清理干净且干燥，做完防尘处理。地板铺设过程中应通过水准仪检查随时调整水平，遇到障碍物或不规则墙面，应按实际尺寸镶补并附加支撑部件。现场切割的地板，周边应光滑，无毛刺，并按原产品加以处理。在活动地板上搬运安装设备时，应对地板表面采取防护措施。

1）施工工艺流程

地面水泥沙浆找平清理→放线定位→走管线→质量检查→刷地板漆→地板保温层→地板支架→铺地板→质量检查。

2）质量要求

地板缝隙严密，拼缝平直方正。地板支架安装平稳，支架间连接牢固。地板铺设紧密牢固，不得有松动。踢脚线接缝严密，表面平整光滑、高度出墙厚度一致，接缝排列合理美观，上口平直，割角准确。

六、质保要求

- 质保期：自验收合格之日起共3年。

- 成交人在服务期内按照采购人要求，免费拆移本次项目的所有设备，安装到指定位置，并保证设备正常运行。

成交人应保证采购人监控平台（含本次项目所有系统、硬件、软件等）与上级部门相关系统平台联网对接科学、安全，整体运行流畅，本级视频监控系统完工后，中标方必须完成与上级视频监控平台对接工作，符合省厅要求的视频联网在线率、完好率要求，符合采购人需求。

- 成交人免费为采购人培训不少于10名操作人员，使其能够熟练运用所有操作平台和外部设备，并能进行简单的设备维护。成交人必须承诺提供系统软件终身免费升级、免费上门维护服务。

- 成交人必须提供24小时售后服务电话，售后服务电话有变更的应提前7日书面通知采购人。

- 质保期内要求：当系统出现故障，接到维修通知后，成交人将在10分钟内响应，并在4小时内将设备恢复正常工作。若问题不能立即解决，也将采取相应措施应保证系统正常运行，必要时包括更换必要的软件、硬件。若系统出现部分瘫痪等类似及以上的重大事故，应保证在接到维修通知后10分钟内作出响应，并在1小时内达到现场维修。维护结束恢复正常后须由甲方书面确认，维护维修记录应当做记录（一式两份）。未履行的每次扣500元。特殊情况，经采购人书面同意，可以延长修复时间。故障超过承诺时间未解决的，按1000元/天扣除费用。在下一次付款中扣除。

- 线路图、管道图、维护保养涉及的相关材料应在验收前提供。

- 成交人必须给后续项目提供免费的技术支持。

第六章  投标文件格式

正本/副本

（项目名称）

投  标  文  件

（封面）

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日       期：       年    月    日

目    录

一、投标函及开标一览表

（一）投标函

（二）开标一览表

（三）报价明细表

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标承诺函

五、项目实施方案

六、技术偏离表

七、资格证明文件

八、开标日前六个月内任一个月的依法缴纳税收的相关证明、开标日前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的相关证明、开标日前六个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告

九、参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

十、供应商所投产品属于当期政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料

十一、中小企业声明函（如有）

十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

十三、健康承诺书；

## 十四、招标文件要求的或供应商认为需要加以说明的其他内容。

## 一、投标函及开标一览表

### （一）投标函

（采购人名称）：

- 我方已仔细研究了       （项目名称）       招标文件的全部内容，对本项目愿意以人民币（大写）    元（￥     元）的投标报价，供货及安装期：     ，按合同约定实施和完成本项目。

- 我方承诺我公司完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之各项规定，如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求，按期、按质、按量完成中标项目。

- 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我们将根据招标文件的规定，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务,并保证于投标报价表中规定的时间交货使用，否则我们的履约保证金将被贵方没收。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月    日

### （二） 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 人 |  |
| 投标总报价 | （大写） （小写） |
| 投标质量 |  |
| 供货及安装期 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 备注： |  |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日  期：     年   月   日

（三）报价明细表

| 货物名称 | 投标货物 品牌、型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ........... |  |  |  |  |  |  |
| ........... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日  期：     年   月   日

## 二、法定代表人身份证明书

供应商名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：________________________________

成立时间：          年     月    日

经营期限：

姓名：          性别：          年龄：          职务：

系   （供应商单位名称）   的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

年   月   日

## 三、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和代理人身份证

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

年   月   日

# 四、投标承诺函

我单位对                                   项目（采购编号： ）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在投标文件递交截止时间后至确定中标人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束。

2、若我单位中标，在接到中标通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃中标或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在1至3年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

              供应商（盖单位公章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

## 五、项目实施方案

六、技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标货物实际技术规格 | 偏离说明 (说明偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须对照招标文件技术规格，将自己所投的所有货物的功能、技术性能、配置等内容按照上表格式与招标文件要求逐条填写，供应商必须提供所投设备的具体参数值，并在偏离说明栏中标明技术及配置的实际响应情况：

1、偏离说明栏中必须标明技术及配置的响应情况，整项货物及该项货物各部分相应情况须按下列要求填写，任何不真实响应都将按无效投标处理：

- 对应项中的所有技术参数、性能和配置全部符合招标文件要求的才能填写“符合”；

- 对应项中的所有技术参数、性能和配置全部符合招标文件要求并且其中有一个或以上指标优于招标文件要求的，可填写“正偏离”；

供应商（盖单位公章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

## 七、资格证明文件

- 供应商营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照；

二、招标文件中要求的其他所有证明材料。

（此处应附复印件，开标提供原件备查）

## 八、开标日前六个月内任一个月的依法缴纳税收的相关证明、开标日前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的相关证明、开标日前六个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告

（此处应附复印件，开标提供原件备查）

## 九、参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

（格式自拟并加盖供应商单位公章）

## 十、供应商所投产品属于当期政府采购清单规定的节能环保产品的

## 证明材料

## 十一、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日期：

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

十三、健康承诺书

博爱县公共资源交易中心：

同志，身份证号：                              ，

住址：                        ，系                      （单位名称）职工，现前去参加（项目名称）的交易活动。我单位按照疫情防控工作规定，现对该同志的身体健康情况作如下证明：

1、未与入境人员有过接触史。

2、非中、高风险等地区人员。

3、近 14天内无外出旅行史（特别是有境外及较重疫区的旅行史）。

4、近一周个人身体状况良好，体温正常（﹤37.2°C），无发热、咳嗽等症状发生。

5、未与发热病人、疑似人员有过接触史。

特此证明

供应商（盖单位公章）：

年  月   日

## 十四、招标文件要求的或供应商认为须提交的其他材料

招标文件规定的其他资料及供应商认为需要提交的其他材料。

附件：

疫情防控通知

各供应商、供应商：

近日，连续新增多例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例，为持续巩固我县疫情防控的形势，坚决堵住外部输入风险，现就做好疫情防控事项通知如下：

一、中、高风险地区的省市的供应商（供应商）来博参与采购（投标）活动的，要于抵达前24小时向博爱县公共资源交易中心或项目采购（招标）代理机构通报来博人员的姓名、联系方式、时间、交通方式、健康状况等信息，到博后按规定配合落实集中隔离管控措施，并实施核酸检测和血清抗体检测。

二、低风险地区的供应商（供应商）来博参与采购（投标）活动的，要提供近7天核酸和血清抗体检测合格报告，方可参与采购（投标）活动；不能提供报告的，一律到博爱县集中隔离点接受检测，结果无异常方可参与采购（投标）活动。

三、项目开标前14天内，有中、高风险地区旅居史的供应商（供应商），要主动向博爱县公共资源交易中心或项目采购（招标）代理机构通报旅居情况。

四、其他地区的供应商（供应商）来博参与采购（投标）活动的，如实填写《人员健康登记表》（姓名、身份证号、手机号、居住地址等）。通过身份核验、体温检测（﹤37.2°C）、查验健康码和查询个人活动轨迹后方可参与采购（投标）活动。

五、通过登记、查验进入开标场所的供应商（供应商）必须全程佩戴医用口罩，人员间隔应当保持1米开外距离，座位隔空就座。开标活动结束后，要及时、有序离开开标场所。

六、所有从有中、高风险地区的省市来博供应商（供应商）要配合流行病学调查，主动接受隔离管控，对谎报、瞒报、不报旅行史、居住史和健康状况等信息，拒不配合健康检测，给疫情防控带来严重危害情形的，将依法严肃追究相关责任。

请来博爱县参与采购（投标）活动的供应商（供应商）理解、支持、配合疫情防控工作，共同保卫博爱的健康祥和！

博爱县公共资源交易中心

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将依据《河南省采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

焦作市政府采购合同融资合作企业

| 序号 | 企业名称 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农行焦作分行 | 张军萍 | 13598526103 |
| 2 | 中行焦作分行 | 曹阳 | 13839118160 |
| 3 | 建行焦作分行 | 王世峰 | 2630018 |
| 4 | 邮政储蓄焦作市分行 | 李天祥 | 2981968135 |
| 5 | 中旅银行 | 周建林 | 2116963158 |
| 6 | 中信银行焦作分行 | 陈韦翰 | 18539139326 |
| 7 | 中国光大银行焦作分行 | 王海滨 | 13598534626 |
| 8 | 中原银行焦作分行 | 赵伟 | 8796520157 |
| 9 | 广发银行焦作分行 | 孙培旺 | 17335715737 |
| 10 | 焦作市中站区亿利小额贷款有限公司 | 慕骞 | 18839193857 |
| 11 | 焦作市中站区富多多小额贷款有限公司 | 李国华 | 18537409046 |