焦作市新材料职业学院学术交流中心中央空调采购项目

招标文件

采购编号：博政采购（2025）102号

项目编号：博财招标采购-2025-20

采 购 人：博爱县教育体育局

代理机构：河南金诺工程管理有限公司

日    期：二〇二五年十月

目  录

重要事项提示	2

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	8

投标人须知前附表	8

1. 总则	14

2. 招标文件	15

3. 投标文件	16

4. 投标	19

5. 开标	20

6. 评标	21

7. 合同授予	23

8. 重新招标	24

9. 纪律和监督	24

10. 需要补充的其他内容	25

第三章 评标办法（综合评分法）	26

评分办法前附表	26

1. 评标准则和评标方法	28

2. 评审标准	28

3. 评标程序	28

第四章 合同条款及格式 （仅供参考）	31

第五章 采购内容及技术要求	33

一、技术参数	33

二、技术要求	40

三、商务要求	41

第六章 质疑与投诉	42

第七章 履约验收	44

第八章 投标文件格式	45

目    录	46

一、投标函及开标一览表	47

（一） 投标函	47

（二） 开标一览表	48

（三）报价明细表	49

（四）技术偏离表	50

（五）商务响应表	51

二、 法定代表人身份证明书	52

三、授权委托书	53

四、项目实施方案等	54

五、售后服务方案	55

六、类似业绩	56

七、投标人基本情况表	57

八、政府采购投标人资格证明承诺函	58

九、投标人所投产品属于政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料（如有）	59

十、中小企业声明函（如有）	60

十一、招标文件要求的或投标人认为须提交的其他材料	63

优化和提升政府采购政策	64

河南省政府采购合同融资政策告知函	65

重要事项提示

各潜在投标人：

以下环节是此采购文件中需要重点关注的环节，对以下内容的忽视，可能是影响贵公司中标的重要因素。请在编制相应文件参与政府采购时高度重视。

1.采购文件应通过焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载；未使用企业 CA 密匙登录焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载文件的，投标视为无效；

2.本项目采用“远程不见面”的开标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/dqhnjz/login.html按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担，具体要求详见招标文件。 平台统一技术服务电话：0512-58188538，服务 QQ：4008503300，服务时间：周一至周日 8：00-17：30。

投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。加密电子投标文件须在焦作市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

3.有下列情形之一的，将作为自动放弃、无效投标或废标处理：

- 在投标文件中对同一采购项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

- 投标文件的关键内容（投标报价、合同履行期限（供货安装期）、质量标准、品牌、型号、投标有效期等）未填写或填写字迹模糊无法辨认的,达不到采购要求的；

- 相关资格证明文件不合格的；

- 投标报价超出最高限价的；

- 投标文件中附有采购人不能接受的条件的；

- 投标文件有明显不符合采购文件其它要求和有关法律法规的；

- 如因两个或两个以上投标人使用同一台计算或同一个 IP 上传响应文件，被不 见面开标系统提示为“投标文件制作机器码一致”的，则视其投标无效。若经查实有《政 府采购法实施条例》第七十四条情形，监管部门将依法做出处理；

- 在评标过程中，评标委员会发现投标单位的报价明显低于其它投标报价，使 得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明 材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的， 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的。

- 招标公告

焦作市新材料职业学院学术交流中心中央空调采购项目

招标公告（不见面开标）

项目概况： 焦作市新材料职业学院学术交流中心中央空调采购项目招标项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于2025年 11月24日08时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：博财招标采购-2025-20

2.项目名称：焦作市新材料职业学院学术交流中心中央空调采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：3920000元

最高限价：3920000元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算 （元） | 包最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博政采购（2025） 号102-1 | 焦作市新材料职业学院学术交流中心中央空调采购项目 | 3920000 | 3920000 |

- 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容为：采购学院学术交流中心中央空调，其中包含中央空调室外机、中央空调室内机、线控器、铜管及保温管、冷凝水管及保温、风道、风口、辅材等设备及材料。（详见第五章采购内容及技术要求）

5.2 质量标准：合格，符合国家及行业规范标准

5.3 质保期：2年

5.4 本项目设一个标段

6.合同履行期限（供货安装期）：60日历天

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品、节能产品及环境标志产品优先采购。

3.本项目的特定资格要求

3.1 投标人须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系；

3.2 信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。(备注：信誉要求由采购代理机构开标当日提供查询结果。)

3.3 本项目不接受联合体投标；

3.4 资格审查方式：资格后审。

三、获取招标文件

1.时间：2025年11月03日至2025年11月07日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：焦作市公共资源交易中心网站；

3.方式：本项目采用电子开评标（不见面开标），凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站交易平台“交易主体登录 ”栏目下载招标文件。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.截止时间：2025年11月24日08时30分（北京时间）

2.地点：加密电子投标文件须在投标文件提交截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心（https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/）”网站-交易平台加密上传。

五、开标时间及地点

1.时间：2025年11月24日08时30分（北京时间）

2.地点：博爱县公共资源交易中心二楼不见面开标二室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》、《博爱县公共资源交易中心网》http://ggzy.boai.gov.cn/上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“远程不见面”的开标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/dqhnjz/login.html按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担，具体要求详见招标文件。 平台统一技术服务电话：0512-58188538，服务 QQ：4008503300，服务时间：周一至周日 8：00-17：30。

2.投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。加密电子投标文件须在焦作市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人：博爱县教育体育局

地址：河南省博爱县玉祥路中段

联系人：张先生

电话：13939169875

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南金诺工程管理有限公司

地址：焦作市丰收路锦祥花园北门东100米

联系人： 郭女士

联系方式：0391-3966993

3.项目联系方式

项目联系人：郭女士

联系方式：0391-3966993

采购人：博爱县教育体育局

采购代理机构：河南金诺工程管理有限公司

发布时间：2025年10月31日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：博爱县教育体育局 联系人：张先生 电话：13939169875 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：河南金诺工程管理有限公司 联系人：郭女士 电话：0391-3966993 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 焦作市新材料职业学院学术交流中心中央空调采购项目 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 本级财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 采购学院学术交流中心中央空调，其中包含中央空调室外机、中央空调室内机、线控器、铜管及保温管、冷凝水管及保温、风道、风口、辅材等设备及材料。（详见第五章 采购内容及技术要求） |
| 1.3.2 | 合同履行期限 （供货安装期） | 60日历天 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格，符合国家及行业规范标准 |
| 1.3.4 | 质保期 | 2年 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品、节能产品及环境标志产品优先采购。 3.本项目的特定资格要求 3.1 投标人须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系； 3.2 信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。(备注：信誉要求由采购代理机构开标当日提供查询结果。) 3.3 本项目不接受联合体投标； 3.4 资格审查方式：资格后审。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 | 若有疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 |
| 1.10.3 | 采购人说明澄清的时间 | 招标文件规定的投标截止时间15天前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 若有疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年11月24日08时30分（北京时间） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 招标文件中要求的其他资料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日起算） |
| 3.5 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 3.6.4 | 签字盖章要求 | 1、所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标单位的 CA 印章。 2、要求法定代表人签字或盖章的，法定代表人在签字或盖章的地方上传手写签名的扫描件或加盖法定代表人CA印章。 3、要求委托代理人签字或盖章的，委托代理人在签字或盖章的地方上传手写签名的扫描件或加盖委托代理人CA印章。 |
| 3.6.5 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件壹份（.jztf 格式在会员系统指定位置上传）；自备非加密的电子投标文件一份，如有紧急情况，在不见面开标系统按要求上传。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/dqhnjz/login.html。投标人不需到开标现场参加开标会议，不需提交原件资料等。 （1）电子投标文件的递交 a.各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 （.jztf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b.如系统故故障需上传非加密文件时，投标人应按照采购人指示将非加密文件递交给采购人。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.2 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。登录远程开标大厅，凭制作投标文件所用的企业 CA 密匙在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后30分钟内。 现场开标地点：博爱县公共资源交易中心二楼不见面开标二室 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表1人和政府采购专家库中随机抽取的评审专家4人，共5人组成。注：根据《财政部令第87号》第四十五条规定，采购人代表不得担任评标委员会组长。 评审专家确定方式：在开标前从有关政府部门设立的评标专家中随机抽取确定。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，由评标委员会从认定的合理报价中，按得分由高到低的顺序，依次推荐3名中标候选人。 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 非因不可抗力因素放弃中标的，或排名第一的中标候选人未按规定期限与采购人签订合同的，应赔偿采购人由此造成的损失，损失费的计算方法为该中标候选人的投标价与重新确定的中标人中标价的差额，将按相关规定予以处理。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 无 |
| 7.3.2 | 投标保证金 | 无 |
| 7.3.3 | 质量保证金 | 无 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.4 | 预算金额 | 1.本项目预算金额为：3920000元。 2.控制价是采购人设置的最高限价，投标人的投标报价高于控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝； 3.当中标人的投标报价高于控制价的95%时，该中标人的中标价按控制价的95%执行。 |
| 10.5 | 小型或微型企业（含监狱企业） | 1.对小型或微型企业投标的扶持：(如有） 1.1 投标人提供的货物生产商或制造商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为20%），即：评标价＝投标报价（最后报价）×(1－C1）； 小微企业应当提供《中小企业声明函》（见格式）。 1.2 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业的标准为： 1.2.1 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物； 1.2.2 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300号）； 1.2.3 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。 2.根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予20%的扣除。 同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |
| 10.6 | 付款方式 | 合同签订后，全部供货安装结束，该项目经过国家认可的第三方质量检测机构验收和检测合格后，据实支付合同总额的100%。 |
| 10.7 | 招标代理服务费 | 参照豫招协[2023]002号《河南省招标代理服务收费指导意见》中的标准向中标人收取招标代理服务费，中标人在领取中标通知书前，向代理机构足额缴纳。 |
| 10.8 | 认定为不响应招标文件的其它条件 | 1.未按招标文件明示的规定签字盖章的； 2.投标文件的关键内容（投标报价、合同履行期限（供货安装期）、质量标准、品牌、型号、投标有效期等）未填写或填写字迹模糊、达不到采购要求的； 3.投标报价超出最高限价的； 4.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的； 5.相关资格证明文件不合格的； 6.未按要求在报价明细表中标明品牌、型号及技术参数的。 7.附有采购人不能接受的条件的； 8.评标过程中，如因两个或两个以上供应商在同一台计算或同一个 IP 上传投标文件，而被不见面开标系统提示为“投标文件制作机器码 一致”的，则视其投标无效。 9.投标文件有明显不符合招标文件其它要求和有关法律法规的。 |
| 10.9 | 本招标文件解释权归采购人 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行公开招标。

1.1.2  本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、合同履行期限和质量标准

1.3.1  本次招标采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2  本次招标的合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.3  本次招标的质量标准：见投标人须知前附表。

1.3.4  本次招标的质保期要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件。

（1）投标人资质条件：见投标人须知前附表；

1.4.2 本次招标不接受联合体投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

1.7.1 采购文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

1.7.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件

1.8 计量单位

1.8.1关于投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8.2本招标文件所表述的时间均为北京时间。

1.9 踏勘现场

1.9.1 由于项目特殊性，本次招标需投标人自行勘查。

1.10 投标预备会

1.10.1 本次招标不召开投标预备会。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标代理人。

1.10.3 采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有已领取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本次招标项目不允许分包。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法（综合评分法）；

- 合同条款及格式；

- 采购内容及技术要求；

- 投标文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3通过焦作市公共资源交易平台发出的澄清、补充等文件视为所有下载招标文件的投标人均确认收到。(投标人在递交投标文件截止时间前须有专人关注该交易系统关于本项目的一切信息，否则由此引起的任何后果均由投标人自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任)。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以媒体形式明确的内容为准。当招标文件、招标的澄清、修改、补充等在同一内容表述上不一致的,以最后发出的文件为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函及开标一览表

（一）投标函

（二）开标一览表

（三）报价明细表

（四）技术偏离表

（五）商务响应表

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、项目实施方案等

五、售后服务方案

六、类似业绩

七、投标人基本情况表

八、政府采购投标人资格证明承诺函

九、投标人所投产品属于政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料

十、中小企业声明函（如有）

十一、招标文件要求的或投标人认为须提交的其他材料

注：1、满足《政府采购法》第二十二条规定的资格条件，按照采购文件约定提供资格承诺，不再提供资质资料，主要包括投标人在投标文件中无需再提供营业执照、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录相关证明材料。

2、投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。投标人承诺不实的， 属于提供虚假材料谋取中标、成交。按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价包括：货物本身的费用、包装费、运输费、装卸费、运输过程保险费、安装费、质量保证费、相关的伴随服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费、吊车、打孔（包含混泥土墙体、玻璃打孔）、加长铜管、原厂支架、含安装集中排水落水管、加装管线、高空作业及耗材等与本项目相关的所有费用以及其它交付使用前的所有费用。投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。

3.2.2投标报价在中标后不得修改。

3.2.3投标人只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

3.2.4投标人必须对招标范围内的所有货物投标，不允许只对其中一种或几种货物投标。

3.2.5全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.6投标报价原则是各投标人依据自身实力、管理水平，结合企业所在地区的人工工资标准，在确保项目质量，确保项目成本的基础上，自主报价、自负盈亏。

3.2.7投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 资格审查资料

3.4.1依据“投标人须知前附表”中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

3.4.2招标文件规定的投标人资格条件。

3.5 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按招标文件中要求使用焦作市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关合同履行期限（供货安装期）、投标有效期、质量标准、采购要求及服务内容、付款方式等实质性内容作出响应，否则视为无效标。

3.6.3 本项目采用电子开评标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》、《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》和《投标文件制作工作工具》等查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1.本项目采用网上上传的电子投标文件,应使用数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1所有投标文件必须在本招标文件中规定的投标截止时间之前提前上传，按要求解密文件等，解密时间为投标截止时后30分钟内，不能按时上传、解密者视为自动放弃投标。

4.2.2.采购人拒绝接收在投标文件递交截止时间后上传的投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.4 项的要求签字盖章。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1.1采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。本项目采用“远程不见面”的开标方式,载明远程开标大厅网址（https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/dqhnjz/login.html。）。投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

所有投标文件必须在本招标文件中规定的投标截止时间之前提前上传投标文件，按要求解密投标文件，不能按时上传、解密者视为自动放弃投标。

5.1.2投标人不足3家的，不得开标。

5.2 开标时间和地点

采购人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.3开标程序

5.3.1本项目采用电子开标。投标截止时间到达后，各投标人对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将被视为放弃投标。

主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；

（2）供应商通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件在规定时间内进行解密；

（3） 批量导入文件；

（4）公布采购项目名称、供应商名称、合同履行期限等其他内容，并记录在案；

（5）采购人代表、监督人等有关人员按具体现场系统情况在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3.2开标时出现下列情况的，采购人将拒绝其投标文件：

投标人未按投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件的。

5.4开标异议

5.4.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出（语音异议、文字异议），采购人当场作出答复，并制作记录。

5.4.2开标异常处理

当出现以下情况时，应对未开标的项目中止电子开标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.5 资格审查工作

采购人或代理机构根据有关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、合法、有效。资格性审查通过不足3家的，将不再进行下一步评审。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1  评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照无效投标处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）有证据证明投标人与采购人、采购代理机构或者其他投标人串通的其他情形；

6.3.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件没有规定的评标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.3评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.4 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

6.4 废标

招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标人候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2 中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.2 中标通知

7.2.1 在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2中标人在领取中标通知书后应及时到相关部门办理中标后的备案手续。

7.3履约保证金、投标保证金、质量保证金

7.3.1履约保证金：无

7.3.2投标保证金：无

7.3.3质量保证金：无

7.4 签订合同

7.4.1 中标人的投标报价为中标价，中标价即为合同价（当中标人的投标报价高于控制价的95%时，该中标人的中标价按控制价的95%执行）。采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。非因不可抗力因素放弃中标的，或排名第一的中标候选人未按规定期限与采购人签订合同的，应赔偿采购人由此造成的损失，损失费的计算方法为该中标候选人的投标价与重新确定的中标人中标价的差额，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，将其列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

7.4.2合同签订后，采购人要在2个工作日内将采购合同在焦作市政府采购网公示并备案；

7.4.3发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1 费用承担

（1）无论投标结果如何，投标人应自行承担所有参与投标的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付。

（3）投标人与采购人签订合同后，将合同报采购代理机构备案。

10.2本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

- 评标办法（综合评分法）

| 审查主体 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查小组 | 一、 资格评审标准 | 营业执照 | 提供政府采购投标人资格信用承诺函 |
|  |  | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 提供政府采购投标人资格信用承诺函 |
|  |  | 法定代表人证明或法定代表人授权委托书 | 法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
| 评标委员会 | 二、形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照等证件一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 加盖单位公章并有法定代表人或其委托代理人签字或盖章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件格式要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 三、响应性评审标准 | 合同履行期限 （供货安装期） | 60日历天 |
|  |  | 质量标准 | 合格，符合国家及行业规范标准 |
|  |  | 质保期 | 2年 |
|  |  | 商务报价 | 只能有一个有效报价，且不能超过招标控制价 |
|  |  | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日起算） |
|  |  | 权利义务 | 符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 采购内容及要求 | 符合第五章“采购内容及要求”规定，若不符合采购内容及技术要求规定，将不再进行评审 |
|  |  | 投标文件的其他响应 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |

## 评分办法前附表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | 报价部分 （30分） | 投标报价 （30分） | 投标报价分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，计算过程按四舍五入，保留两位小数。 若投标人提供的货物生产商或制造商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为20%），即：评标价＝投标报价（最后报价）×(1－C1）；小微企业应当提供《中小企业声明函》（见格式） 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术部分 （50分） | 技术参数 （30分） | - 投标产品参数根据所投设备技术指标完全满足招标文件参数,得基本分30分；有一项负偏离扣除2分，扣完为止。 |
|  |  | 项目实施方案 (5分） | 投标人针对本项目提供详细的实施方案，包括但不限于项目实施进度、项目人员安排、应急响应、巡检方案等。 1.能够完全满足需求，并且方案详尽，得5分； 2.基本满足需求，方案基本详尽，得3分； 3.基本满足需求，方案不够详尽，得1分； 4.未提供的不得分。 |
|  |  | 供货方案及措施（5分） | 根据采购人实际需求，针对项目实际情况，投标人对所供货物制定详细的供货方案和措施。 1.能够完全满足需求，并且方案详尽，得5分； 2.基本满足需求，方案基本详尽，得3分； 3.基本满足需求，方案不够详尽，得1分； 4.未提供的不得分。 |
|  |  | 安装、调试方案（5分） | 根据采购人实际需求，针对项目实际情况，投标人对所供货品安装、调试制定详细计划方案和措施。 1.能够完全满足需求，并且方案详尽，得5分； 2.基本满足需求，方案基本详尽，得3分； 3.基本满足需求，方案不够详尽，得1分； 4.未提供的不得分。 |
|  |  | 质量保证措施 （5分） | 投标人针对本项目提供包括但不限于货物运输、项目实施等质量保障预案等。 1.能够完全满足需求，并且方案详尽，得5分； 2.基本满足需求，方案基本详尽，得3分； 3.基本满足需求，方案不够详尽，得1分； 4.未提供的不得分。 |
| 3 | 综合部分 （20分） | 售后服务方案 （4分） | 投标人针对本项目提供合理、完善的售后服务方案，包括但不限于：服务内容承诺、服务体系、服务质量保证、响应方式、响应时间等。 1.能够完全满足需求，并且方案详尽，得4分； 2.基本满足需求，方案基本详尽，得2分； 3.基本满足需求，方案不够详尽，得1分； 4.未提供的不得分。 |
|  |  | 类似业绩 （12分） | 投标人自2022年1月1日以来具有类似业绩的，每提供一项得4分，最多得12分。 备注：投标文件中提供合同扫描件并加盖公章，时间以合同签订时间为准。 |
|  |  | 培训方案 （4分） | 投标人针对本项目提供合理、完善的培训方案，包括但不限于：培训对象与目标、培训内容与范围、培训方式与安排、培训材料与保障、培训效果评估与反馈等。 1.能够完全满足需求，并且方案详尽，得4分； 2.基本满足需求，方案基本详尽，得2分； 3.基本满足需求，方案不够详尽，得1分； 4.未提供的不得分。 |

### 1. 评标准则和评标方法

1.1 评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2 评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3 本次评标采用综合评分法。

### 2. 评审标准

2.1 资格评审标准：详见《评分办法前附表》中资格评审标准。

2.2 详细评审标准：详见《评分办法前附表》报价部分、技术部分、综合部分评审因素。

### 3. 评标程序

3.1初步评审

3.1.1 采购人或代理机构可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明。采购人或代理机构依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行资格评审。有一项不符合资格评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3 投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章的评分标准进行打分，并计算出综合评审得分。

3.2.2 评标委员会发现投标人的投标报价高于招标文件规定的控制价，评标委员会应按无效投标处理。

3.2.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 投标人得分=投标报价得分+技术部分得分+综合部分得分。

3.4.2投标人最终得分为评标委员会完成评审后所有评分的算术平均值，作为该投标人最终得分。

3.4.3 评标委员会将按照评标最终得分由高到低的顺序对所有投标文件实质上响应采购文件要求的投标人进行排序;得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列;得分和投标报价均相同的，按技术指标优劣排列确定。

3.4.4 计分过程中按四舍五入的法则，最终结果取至小数点后两位。

3.4.5 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.6 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5 顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，或者重新采购。

3.6 保密及其他注意事项

3.6.1 在评标期间，投标企业不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动。

3.6.2 在评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

3.6.3招标代理机构不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

- 合同条款及格式 （仅供参考）

甲方：博爱县教育体育局

乙方：

甲、乙双方持             2025年  月  日签发的焦作市新材料职业学院学术交流中心中央空调采购项目中标通知书，根据招标文件、投标文件的内容，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本总价款为     元（大写）          （产品清单详见附表）

二、货物质量要求：

乙方提供的货物是全新的货物，符合国家有关标准，达到本项目招标文件中的技术标准及要求，且与投标文件保持一致。

三、交货时间、地点、方式：

合同生效后，乙方应于    日前按甲方要求在指定地点将货物交货完毕，并具备验收使用条件。货物运送、装卸、安装和验收等产生的费用由乙方负责。

四、乙方在交付货物时应向甲方提供所供货物的相关的资料。

五、验收：所供货物结束由乙方提供其供应货物满足招标文件所规定技术参数相关证明文件，和具体使用学校提供的能正常使用相关证明后，由甲方组织相关人员进行验收、出具检测验收报告。

六、付款方式：                              。

七、违约责任：

甲方无正当理由拒收货物，向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额 0.1%的违约金。

乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而逾期交货，则按逾期交货处理。

乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付逾期交货部分总值 0.1%赔偿费。

八、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

九、甲乙双方应严格遵守投标要求和投标单位须知，如有违反，按投标要求和投标单位须知规定予以处理。

十、招标文件及其修改补充、投标文件及其修改澄清均为本合同的组成部分。优先支配地位的次序为：本合同、招标文件和投标文件。

十一、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成，可以向甲方当地人民法院起诉。

十二、合同生效及其它：

本合同经甲乙双方法定代表人签字、加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式四份，甲乙双方各持两份。

| 甲方：博爱县教育体育局 地址：博爱县玉祥路 法定代表人（授权委托人）： 电 话： 开户银行： 银行账号： 开户名: 签约时间： | 乙方： 地址： 法定代表人（授权委托人）： 电 话： 开户银行： 银行账号： 开户名： 签约地点： |
| --- | --- |

附：焦作市新材料职业学院学术交流中心中央空调采购项目采购货物表

第五章 采购内容及技术要求

## 一、技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机 | 1.机型：变频多联风管式室内机 2.安装方式：吊装 3.主要参数 1）制冷量：4.5kw 2）制热量：5.0kw 3）额定功率：80W 4）风量：790m³/h 5）静压：30Pa 6）噪音：37dB(A) 7)电源：220V | 28 | 台 |
| 2 | 室内机 | 1.机型：变频多联风管式室内机 2.安装方式：吊装 3.主要参数 1）制冷量：5.6kw 2）制热量：6.3kw 3）额定功率：100W 4）风量：1020m³/h 5）静压：30Pa 6）噪音：38dB(A) 7)电源：220V | 29 | 台 |
| 3 | 室内机 | 1.机型：变频多联风管式室内机 2.安装方式：吊装 3.主要参数 1）制冷量：6.3kw 2）制热量：7.1kw 3）额定功率：103W 4）风量：1100m³/h 5）静压：50Pa 6）噪音：38dB(A) 7)电源：220V | 115 | 台 |
| 4 | 室内机 | 1.机型：变频多联风管式室内机 2.安装方式：吊装 3.主要参数 1）制冷量：8.0kw 2）制热量：9.0kw 3）额定功率：106W 4）风量：1355m³/h 5）静压：95Pa 6）噪音：38dB(A) 7)电源：220V | 35 | 台 |
| 5 | 室内机 | 1.机型：变频多联风管式室内机 2.安装方式：吊装 3.主要参数 1）制冷量：9.0kw 2）制热量：10.0kw 3）额定功率：108W 4）风量：1420m³/h 5）静压：95Pa 6）噪音：39dB(A) 7)电源：220V | 4 | 台 |
| 6 | 室内机 | 1.机型：变频多联风管式室内机 2.安装方式：吊装 3.主要参数 1）制冷量：11.2kw 2）制热量：12.5kw 3）额定功率：115W 4）风量：1580m³/h 5）静压：95Pa 6）噪音：41dB(A) 7)电源：220V | 6 | 台 |
| 7 | 室内机 | 1.机型：变频多联风管式室内机 2.安装方式：吊装 3.主要参数 1）制冷量：10.0kw 2）制热量：11.2kw 3）额定功率：132W 4）风量：1565m³/h 5）静压：160Pa 6）噪音：39dB(A) 7)电源：220V | 16 | 台 |
| 8 | 室内机 | 1.机型：变频多联风管式室内机 2.安装方式：吊装 3.主要参数 1）制冷量：12.5kw 2）制热量：14.0kw 3）额定功率：154W 4）风量：1960m³/h 5）静压：160Pa 6）噪音：40dB(A) 7)电源：220V | 8 | 台 |
| 9 | 室内机 | 1.机型：变频多联风管式室内机 2.安装方式：吊装 3.主要参数 1）制冷量：14.0kw 2）制热量：16.0kw 3）额定功率：172W 4）风量：2105m³/h 5）静压：160Pa 6）噪音：40dB(A) 7)电源：220V | 16 | 台 |
| 10 | 室外机 | 1.机型：变频多联顶出风室外机（20HP） 2.安装方式：落地安装 3.主要参数： 1）制冷量：56.0kw 2）制热量：63.0kw 3）额定制冷输入功率：15.7kw 4）额定制热输入功率：15.4kw 5）电源：380v 6）IPLV：8.95 7）风量：22000m³/h 8）冷媒：R410A 9）噪音：62dB(A) 10）APF：5.20 11）运行温度范围：-30~55℃ | 2 | 台 |
| 11 | 室外机 | 1.机型：变频多联顶出风室外机（26HP） 2.安装方式：落地安装 3.主要参数： 1）制冷量：73.5kw 2）制热量：81.5kw 3）额定制冷输入功率：19.59kw 4）额定制热输入功率：19.18kw 5）电源：380v 6）IPLV：8.5 7）风量：21500m³/h 8）冷媒：R410A 9）噪音：62dB(A) 10）APF：4.80 11）运行温度范围：-30~55℃ | 1 | 台 |
| 12 | 室外机 | 1.机型：变频多联顶出风室外机（28HP） 2.安装方式：落地安装 3.主要参数： 1）制冷量：78.5kw 2）制热量：87.5kw 3）额定制冷输入功率：20.55kw 4）额定制热输入功率：20.79kw 5）电源：380v 6）IPLV：8.5 7）风量：29000m³/h 8）冷媒：R410A 9）噪音：63dB(A) 10）APF：4.80 11）运行温度范围：-30~55℃ | 4 | 台 |
| 13 | 室外机 | 1.机型：变频多联顶出风室外机（30HP） 2.安装方式：落地安装 3.主要参数： 1）制冷量：85.0kw 2）制热量：95.0kw 3）额定制冷输入功率：22.76kw 4）额定制热输入功率：22.89kw 5）电源：380v 6）IPLV：8.4 7）风量：28000m³/h 8）冷媒：R410A 9）噪音：64dB(A) 10）APF：4.75 11）运行温度范围：-30~55℃ | 2 | 台 |
| 14 | 室外机 | 1.机型：变频多联顶出风室外机（34HP） 2.安装方式：落地安装 3.主要参数： 1）制冷量：95.2kw 2）制热量：106.0kw 3）额定制冷输入功率：25.70kw 4）额定制热输入功率：25.58kw 5）电源：380v 6）IPLV：8.25 7）风量：29000m³/h 8）冷媒：R410A 9）噪音：66dB(A) 10）APF：4.65 11）运行温度范围：-30~55℃ | 3 | 台 |
| 15 | 室外机 | 1.机型：变频多联顶出风室外机（40HP） 2.安装方式：落地安装 3.主要参数： 1）制冷量：112.0kw 2）制热量：123.5kw 3）额定制冷输入功率：32.02kw 4）额定制热输入功率：3170kw 5）电源：380v 6）IPLV：8.4 7）风量：30000m³/h 8）冷媒：R410A 9）噪音：67dB(A) 10）APF：4.40 11）运行温度范围：-30~55℃ | 4 | 台 |
| 16 | 室外机 | 1.机型：变频多联顶出风室外机（42HP） 2.安装方式：落地安装 3.主要参数： 1）制冷量：117.0kw 2）制热量：130.0kw 3）额定制冷输入功率：34.96kw 4）额定制热输入功率：32.95kw 5）电源：380v 6）IPLV：8.0 7）风量：30000m³/h 8）冷媒：R410A 9）噪音：68dB(A) 10）APF：4.40 11）运行温度范围：-30~55℃ | 2 | 台 |
| 17 | 线控器 | 1.机型：空调手动操作开关 2.安装方式：墙壁安装 3.主要功能： 1）自带背光 2）风速调节 3）温度调节 4）定时开关 5）故障显示 6）模式调节 | 257 | 个 |
| 注：上表所列参数中制冷量、制热量、功率、风量、噪声、静压的数值可以在±5%之间进行偏离，不属于负偏离。 |  |  |  |  |

注：1.本项目为交钥匙项目，供应商需考虑各种细节，然后进行报价。

2.本项目费用包含：货物本身的费用、包装费、运输费、装卸费、运输过程保险费、安装费、质量保证费、相关的伴随服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费、吊车、打孔（包含混泥土墙体、玻璃打孔）、加长铜管、原厂支架、含安装集中排水落水管、加装管线、高空作业及耗材等与本项目相关的所有费用以及其它交付使用前的所有费用。投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。

3.本标的所属行业：工业

## 二、技术要求

1.所投产品采用多联式空调，多联室外机应采用顶出风全直流变频机组，应采用直流变频风扇电机，可根据系统运行变化进行无级调速，多联室内机均采用直流变频内机。

2.所投多联式空调主机设备应保证在-30℃~55℃极寒和高温环境下稳定运行。

3.多联式空调室外机应采用大排量高压腔涡旋式直流变频压缩机，具有提高制热效果技术（如喷气增焓等）；所投所有多联主机制冷综合性能系数APF≥4.4，以中国能效标识网公示数据为准

4.所投多联式空调室内机须为不带电辅热，且可满足冬季正常制热需求。

5.所投产品的规格、型号、品牌、产地、出厂检验报告齐全，且质量完全满足招标文件文件要求。

6.多联式机组压缩机应在0~480Hz宽广运转，满足各种复杂恶劣的极限工况。

7.多联式主机换热器应采用一体式四面换热器，充分利用机组空间，扩大换热面积，提高换热效率。

8.多联室外机应具有多个电子膨胀阀，单个电子膨胀阀可实现调节范围宽，调节反应快。

9.多联机具备智能除霜的功能且可防底部结霜；具有制冷剂泄漏量智能精准监测功能。

10.多联室外机可实现单模块多压缩机之间、模块组合之间的交替轮换运转，可实现压缩机之间、模块之间、风机之间、变频器之间、传感器之间互为后备运转，使空调系统运行更加可靠。

11.多联室外机应采用先进的油分离技术，保障压缩机运行更加稳定。

12.为了防止冬季室外机积雪，多联空调机组应具有防积雪功能，在停止运行的状态下风扇能够自动运行，清除积雪。

13.多联室外机组应具备防干扰、防雷击功能，在电路设计上应设计防雷击模块，同时通过机器内部可靠的接地设计和严格的厂外安装防范要求，确保系统运行稳定可靠。

14.为确保电控系统的可靠性，所投产品的电控箱采用冷媒冷却设计。

15.所投产品需稳定可靠，且能适应恶劣环境，电控盒采用IP55密封结构设计。

## 三、商务要求

1、合同履行期限（供货安装期）：60日历天

2、供货地点：采购人指定地点

3、质量要求：合格，符合国家及行业规范标准

4、质保期限：2年

5、付款方式：合同签订后，全部供货安装结束，该项目经过国家认可的第三方质量检测机构验收和检测合格后，据实支付合同总额的100%。

第六章 质疑与投诉

一、质疑与答复

1. 参与政府采购活动的投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2. 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。政府采购投标人质疑函范本下载地址：

http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip；

- 3.采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

- 4.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

  - 4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

  - 4.2质疑项目的名称、编号；

  - 4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

  - 4.4事实依据；

  - 4.5必要的法律依据；

  - 4.6提出质疑的日期；

  - 4.7获取招标文件的凭证；

  - 4.8如有委托人需提供授权委托人与公司的劳动关系证明；

  - 4.9以上资料一式二份（采购人、采购代理机构各执一份）。

4.10投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。

5.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑、不得反复对不同的事项提出质疑。

二、投诉与处理

1.质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

2.质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

3.投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。政府采购投标人投诉书范本下载地址：

http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip

4.财政部门自收到投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定并公示。

投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有财政部94号令第三十七条情形的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

投诉联系电话：0391-8683273

地址：博爱县机关综合办公楼主楼1213室

第七章 履约验收

投标人履约完成后，向采购人提出验收建议，采购人自收到验收建议之日起五个工作日内，采购人组织投标人参与，共同完成验收。技术复杂、专业性强等项目可适当延长验收时间。验收流程如下：

- 编制验收方案。明确验收时间、方式、程序等内容。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目、可根据项目特点对服务期内的服务实施情况分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收；工程类项目按照行业部门规定的标准、方法和内容进行验收。

- 完善验收方式。对于采购人和使用人分离的采购项目，应邀请使用人参与验收。采购人可邀请参与本项目的其他投标人或第三方机构及专家参与验收。相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应在焦作市政府采购网公示。

- 按照合同履约验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目的总体评价，由验收双方共同签署。采购人将履约验收情况在焦作市政府采购网公示，履约验收各项资料采购人应当存档备查。

- 落实履约验收责任。验收合格的项目，采购人应当按照合同约定及时支付资金。验收不合格的项目，采购人应当依法及时处理。合同履行、违约责任和解决争议的方式使用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法情形，采购人应及时报财政部门。

- 投标文件格式

- （项目名称）

投  标  文  件

投标人名称：                  （单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日       期：       年    月    日

目    录

（供应商根据要求自行编制目录及页码）

一、投标函及开标一览表

- 投标函

致：                    （采购人名称）

我单位已收到的                            项目（采购编号： 博政采购（2025）102号  ）采购文件及有关纪要通知，现对参与投标及中标后工作，做出如下郑重承诺：

1.我方愿以总价为人民币（大写）             （小写）￥            元，合同履行期限（供货安装期）：            ，按合同约定实施和完成本项目。

2.在投标文件递交截止时间后至确定中标人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件。

3.我方明白采购人不一定接纳最低投标报价的采购，也不需要采购人解释选择或否决任何投标人的原因和理由。

4.我方参与本项目投标的所有资料真实有效，未在投标文件中提供虚假材料，无陪标、串标等违法行为。若相关部门查实或被不见面开标系统提示为“投标文件制作机器码一致”的，同意被视为投标无效，接受报监管部门依法作出的处理。

5.一旦我方中标，我方在收到中标通知书后15日内，依据采购文件、投标文件与采购人签订合同。若由于我方原因在15日内因非不可抗力拒绝与采购人签订合同的，愿意接受相关部门依法作出的处罚。合同签订后严格按照合同履约，并配合采购人完成履约验收。

投标人名称：                  （单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日期：    年   月    日

（二） 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 人 |  |
| 投标总报价 | （大写） （小写） |
| 质量标准 |  |
| 合同履行期限 （供货安装期） |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 权利义务 | 符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定 |
| 采购内容及要求 | 符合第五章“采购内容及要求”规定 |
| 备注 |  |

投标人名称：                  （单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日期：    年   月    日

（三）报价明细表

| 名称 | 所投设备 |  |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 | 技术参数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 如：国家/行业标准... |
| 合计（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要提示：1.本表的每一页须加盖企业印章； 2.涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等本表内容（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                  （单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日期：    年   月    日

（四）技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标货物实际技术规格 | 偏离说明 (说明偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须对照招标文件技术规格，将自己所投的所有货物的功能、技术性能、配置等内容按照上表格式与招标文件要求逐条填写，投标人必须提供所投设备的具体参数值，并在偏离说明栏中标明技术及配置的实际响应情况：

1、偏离说明栏中必须标明技术及配置的响应情况， 整项货物及该项货物各部分相应情况须 按下列要求填写，任何不真实响应都将按无效投标处理：

（1）对应项中的所有技术参数、性能和配置全部符合招标文件要求的才能填写“符合”；

（2）对应项中的所有技术参数、性能和配置全部符合招标文件要求并且其中有一个或以上指标优于招标文件要求的，可填写“正偏离”；

投标人名称：                  （单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日  期：     年   月   日

（五）商务响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1.投标人可根据实际情况自行添加表格内容；

2.投标人必须逐项完全响应招标文件商务要求，否则按无效标处理。

投标人名称：                  （单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日  期：     年   月   日

- 法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：         职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面扫描件

投标人名称：                  （单位电子签章）

日期：     年    月     日

三、授权委托书

本人            （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                 （项目名称）项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证正反面扫描件

投标人名称：              （单位电子签章）

法定代表人：              （签字或盖章）

委托代理人：                （签字或盖章）

日期：     年   月    日

四、项目实施方案等

（格式自拟）

注:根据招标文件评标办法，结合本项目第五章采购内容及技术要求，能够有针对性的提出切实可行的项目实施方案等内容，格式自拟

五、售后服务方案

（格式自拟）

六、类似业绩

金额单位：元

| 序号 | 采购单位名称 | 采购内容 | 项目地点 | 联系人及联系方式 | 合同签订时间 | 合同金额 | 相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  |  |  |  |  |  | …… |

备注：若招标文件评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 邮箱 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

八、政府采购投标人资格证明承诺函

致       （采购人） ：

投标人名称：

统一社会信用代码：

投标人地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺：

一、我单位具有有效的营业执照（三证合一），并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系；

二、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺投标人：                  （全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                   (签字或签章)

日期：    年    月    日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

九、投标人所投产品属于政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料（如有）

- 十、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人提供的声明函将在中标后随中标公告一并公示，若声明函内容不实的，将依照《政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位电子签章）：

日  期：

注：根据企业自身情况，填写此表；

监狱企业声明函（如有）

本单位郑重声明，根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通 知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加           单 位的         项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位的制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                        （单位盖章）

日期：    年     月    日

注：根据企业自身情况，填写此表

十一、招标文件要求的或投标人认为须提交的其他材料

（招标文件规定的其他资料及投标人认为需要提交的其他材料）

# 优化和提升政府采购政策

一、全面取消采购文件费用和投标保证金费用。

二、免收履约保证金。确因项目需要的，应以保函等非现金形式收取，比例不得超过合同金额的6%，并按约定的时间和条件退还。

三、评标结果确认时限。自评标（评审）结束后应2个工作日内确定中标投标人，5个工作日内公告结果，同时发送中标通知书。

四、合同签订时限。自中标通知书发出之日起15日内，按照采购文件和投标文件确定的事项签订政府采购合同。

五、合同公告和备案时限。自合同签订之日起2个工作日内。

六、项目验收。自收到投标人项目验收建议之日起5个工作日内组织验收；验收结束后2个工作日内出具《验收报告》，并在焦作市政府采购网公告验收结果。

七、资金支付。按照合同约定的条件及时支付资金，不得因机构变更、人员更替、政策调整等原因拒绝或延迟资金支付。

在政府采购活动中，若发现采购人或采购代理机构未按以上政策执行的，可向监督部门举报反映。

监督单位：博爱县财政局政府采购监督管理办公室

监督电话：0391-8683273

地址：博爱县发展大道188号机关综合办公楼主楼1213室

# 河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将依据《河南省采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

焦作市政府采购合同融资合作企业

| 名称 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司 焦作分行 | 薛国战 | 0391-2878039 13839109026 | 焦作市民主南路88号 |
| 中国银行股份有限公司焦作分行 | 曹阳 | 0391-8825171 13839118160 | 焦作市丰收路159号 |
| 中国建设银行股份有限公司焦作分行 | 李华莹 | 0391-3918471 | 焦作市建设东路152号 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行 | 李天祥 | 0391-2981968 13523359082 | 焦作市丰收中路2233号 |
| 焦作中旅银行股份有限公司 | 周建林 | 0391-2116963 15893053027 | 焦作市山阳区迎宾路1号 |
| 中信银行股份有限公司焦作分行 | 周江江 | 17639185001 | 焦作市塔南路1736号嘉隆国际中心 |
| 中国光大银行股份有限公司焦作分行 | 王海宾 | 0391-8787996 13598534626 | 焦作市塔南路1736号 |
| 中原银行股份有限公司焦作分行 | 赵伟 | 0391-8796520 15738533033 | 焦作市解放区人民路479号 |
| 广发银行股份有限公司焦作分行 | 张嘉强 | 0391-653785 13203910032 | 焦作市塔南路1736号嘉隆金融中心 |

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。